Большемостовская сельская администрация
Ковернинского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	10.07.2014                                                                                                   № 18                                                                                                                             
	

	
	

	Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Большемостовский сельсовет
 Ковернинского муниципального  района 

Нижегородской области на период до 2024 года




В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ                                 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» постановляю:
1. Утвердить  схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большемостовский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области на период до 2024 года (Приложение 1).

2. Заместителю главы Большемостовской сельской администрации (Слепневой Н.А.) обнародовать настоящее постановление в местах массового пребывания людей: в Домах культуры, филиалах МУ централизованной библиотечной системы, учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального образования Большемостовский сельсовет.
Глава администрации
           В.М.Аршинова
         Приложение 1
    к постановлению Большемостовской сельской администрации 
от _10.07. №_18
СХЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования Большемостовский сельсовет
КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО района НИЖЕГОРОДСКОЙ области

на период  до  2024 ГОДА

2014 год
I. Общие положения

 Схема водоснабжения и водоотведения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Большемостовский сельсовета является: 
1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ                                          «О водоснабжении и водоотведении».

2. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского муниципального района на  2012-2014 годы».

3. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования Ковернинского муниципального района и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схемы теплоснабжения.

 Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения
· определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Большемостовского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения.

                 Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению
краткая характеристика сельского поселения
Муниципальное образование Большемостовский сельсовет было образовано путем объединения муниципальных образований Каменский  сельсовет, Шадринский сельсовет, Большекрутовский сельсовет, Большемостовский сельсовет в 2010 году.  Поселение входит в состав Ковернинского муниципального района Нижегородской области.  Центром муниципального образования является деревня Большие Мосты, которая находится в 2 км от р.п. Ковернино. Большемостовский сельсовет занимает территорию общей площадью 80159 га.  В состав нового муниципального образования вошли 54 населенных пункта. Это самое большое поселение в Ковернинском муниципальном районе. 
       На территории Большемостовского сельсовета 17 бюджетных учреждения, в том числе единственная коррекционная школа восьмого  вида для обучения детей-инвалидов. Расположены два сельскохозяйственных предприятия: СПК «Ковернино»  и СПК «Крутовский». Осуществляют свою деятельность 39 предпринимателей, в том числе 10 предпринимателей , занимающихся заготовкой , вывозкой и обработкой древесины.

Достопримечательностью территории является образованный в 1784 году Высоковский Успенский мужской монастырь, в который, несмотря на отдаленность,  с радостью приезжает множество паломников, желающих помолиться и полюбоваться окружающей природой и архитектурным обликом монастырского ансамбля. В красивом сосновом бору д. Большие Круты расположился лечебно-оздоровительный комплекс «Русский лес», в который приезжают отдохнуть со всей Нижегородской области.
[image: image1.jpg]
Численность населения  муниципального образования Большемостовский сельсовет на 01.01.2014 года – 3178  человек. 
 Жилищный фонд всего поселения составляет 105,5 тыс. кв. м. [image: image2.jpg].

\
3yeBCkuit  panoH l’ o
~ \'\
o Huseeo ',
PKUHUbI /'
TioTpIoMbl O o Lemakun B
ENWHUDI
\1eLLKH O
X.A.pa3. YepHoyc Hukonaeso
o
5 Mepsomaickuit
(\ Comapn mo @ AJ1E
YOMYPTCKAA PECIMYBJITUKA

o ,\’ [eTpyHeHkn
~ \
) b
‘,/ | Mogonnexw MONMETPYHEHCKOEc/ =
! ; _
p. '\"\ P o y
4 R <) é- P R —— 2
P \\\ / ‘\\/ o
d _-+” HabepexHbiii
~ ‘ l\\ /I*~’ = o
. S e X s
I ‘ ‘ ///,\\ o
o T \ yxwa O N
~ / .
S ool X 3 Mo TAJIMUKOEc/
\\ BepxocyHbe Tanuua O Typywusi
. - S \\
Boropoacknin panoH ¢ mo BEPXOCYHCKOE c/n '\ :
\ 3 Benas
Duneitka |\
{ \
o~ 10 \
\\
A 4
$
3 | MaHbwonkn \ 2PV
\ -
O Kpacwoe ’/ 7
I/
Il
-1
TR SEaaye i
A Y
L
| 4

YHUHCKUA panoH




Часть территории  расположена в подпойменной части реки Узола. Река характеризуется значительной извилистостью, медленным течением, малыми уклонами. В жаркое сухое лето сильно мелеет, в весеннее время разливается, затопляя пойму, но в середине мая входит в свои берега. Климат умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. В целом климатические условия благоприятны для активного проживания людей, для возделывания сельскохозяйственных.
На территории муниципального образования расположены 7 скважин , 6 являются собственностью МП «ЖКХ «Ковернинское», 1 скважина  является собственностью СПК «Ковернино»  и выполняют работы по:

· -добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

· подключения потребителей к системе водоснабжения;

· -обслуживание водопроводных сетей;

· -установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

· -демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Приборы РУВ – отсутствуют, станций обеззараживания питьевой воды нет. Обеззараживание питьевой воды по эпидемиологическим показателям производится при промывке и дезинфекции накоплений. МП «ЖКХ « Ковернинское» имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ по добыче питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и для технологического обеспечения водой производственных объектов.

Распределительная водопроводная сеть холодного водоснабжения:

По территории Большемостовского сельсовета количество обслуживаемого населения 1679 человека, протяженность водопроводных сетей  17900 п.м.:

1. Водопровод д.Калениха, контрольные точки – на водозаборе, с учётом СанПиН 2.1.4.1074-01;
2. Водопровод д.Шадрино, контрольные точки – на водозаборе, с учётом СанПин 2.1.4.1074-01;
3. Водопровод д.Б.Круты, контрольные точки – кран  коррекционной школы, с учётом СанПин 2.1.4.1074-01;
4. Водопровод д. Каменное, контрольные точки – на водозаборе, с учётом СанПиН 2.1.4.1074-01;
5. Водопровод д. Бетино, контрольные точки – на водозаборе, с учётом СанПиН 2.1.4.1074-01;
6. Водопровод д. Овсянниково, контрольные точки – на водозаборе, с учётом СанПиН 2.1.4.1074-01;

7. Водопровод д. Большие Мосты ( ул.Победы, Северная, Свободы, Сироткина, Спортивная), контрольные точки – на водозаборе, с учётом СанПиН 2.1.4.1074-01;

               Взаимоотношения предприятия МП « ЖКХ « Ковернинское» и СПК «Ковернино» с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. 

2. Проектные решения
Проектные решения водоснабжения 
муниципального образования Большемостовский сельсовет Ковернинского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе планируемого к разработке в 2014 году  генерального плана, утвержденной схемы территориального планирования Ковернинского муниципального района, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 
Система водоснабжения поселения централизованная, хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции. Состояние существующих систем питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения - удовлетворительное.
Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3. Источники водоснабжения, схема водоснабжения, характеристика 
существующего состояния системы водоснабжения Большемотовского сельского поселения
Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды артезианских скважин.

         Водоснабжение Большемотовского сельского поселения  осуществляется из 7 скважин.
1. Скважины расположены:

1. д.Калениха, скважина №1, водонапорная башня объёмом 25 куб.м.

2. д.Шадрино, скважина №1, водонапорная башня объёмом 20 куб.м.
3. д.Б.Круты, скважина №1,  водонапорная башня объёмом 25 куб.м

4. д. Каменное, скважина №1, водонапорная башня объемом 25 куб.м.

5. д.Бетино, скважина №1, водонапорная башня объемом 25 куб.м.
6. д. Овсянниково, скважина №1, водонапорная башня объёмом 20 куб.м.
7.  д.Б.Мосты (ул.Победы, Северная, Свободы, Сироткина,    Спортивная) , скважина №1, водонапорная башня объёмом 50 куб.м.
    2.Производительность водозаборов ( подземный) :

Подъем воды в сутки – 469 куб.м.
д.Калениха –      28,0 куб.м.
д.Шадрино –       35,0 куб.м.

д.Б.Круты –         96,0 куб.м.

д.Каменное –       96,0 куб.м.

д.Бетино –            32,0 куб.м.
д.Овсянниково –  32,0 куб.м.
д.Б.Мосты -          150,0 куб.м.

 3. Мощность насосного оборудования (м3  в час)

д.Калениха –    3,5 куб.м/час
  д.Шадрино –     3,5 куб.м/час

  д.Б.Круты –       10 куб.м/час
  д.Каменное –     10 куб.м/час
  д.Бетино –          3,2 куб.м/час
  д.Овсянниково – 3,2 куб.м/час
  д.Б.Мосты -          16 куб.м/час
4.  Дебит действующих и резервных артезианских скважин – нет

5.Протяженность водопроводных сетей - 17900
6. Информация о проведенных капитальных ремонтах или реконструкции на объектах водоснажения и оборудования: заменено ветхих водопроводных сетей  - 1000 м.

Отремонтировано  скважин  - 4 шт.

2. Процент морального и физического износа объектов водопроводного комплекса , находящихся на балансе МП « ЖКХ « Ковернинское» -70 %, СПК «Ковернино»- 60%.

3. Степень подверженности используемых источников питьевого водоснабжения различным видам загрязнения и засорения в случае возникновения чрезвычайной ситуации – отсутствует.

4. Объемы воды питьевого качества, требуемые для граждан согласно нормам водоснабжения населения на период чрезвычайной ситуации – вся вода питьевая.

5.  Наличие разведанных запасов питьевой воды в защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектах – запасы питьевой воды имеются в каждом населенном пункте.

6.  Расстояние от р.п.Ковернино  до подземных водных объектов, которые могут быть использованы в качестве резервных источников питьевого водоснабжения – д. Гавриловка, д. Беляево 1500 м.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой  систему  водопроводных  труб диаметром 20-150мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен.  
В 2014 году решением РСТ Нижегородской области для потребителей на услуги водоснабжения р.п.Ковернино  установлен тариф в размере  24,61 руб. , стоимость 1 куб.м , согласно проведенной калькуляции в СПК «Ковернино», составляет 22,24 руб.
          Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимаются администрация МП « ЖКХ «Ковернинское» и СПК «Ковернино». Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. 

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

 
Система водоснабжения Большемостовского сельсовета  планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием Ковернинского муниципального района, утвержденной схемой водоснабжения, Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ковернинского района на                             2012-2014гг». Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться резервные подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.
4. Основные проблемы  децентрализованных и централизованных 
систем водоснабжения по поселению

1. Несоответствия некоторых объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.


Для гарантированного водоснабжения муниципального образования Большемостовский сельсовет  при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
· Текущий и капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнения ряда мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

· развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø150÷63мм;

· поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 150÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. 

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину. 

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.
В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.
Пояс зон санитарной охраны второго и третьего режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения 
Износ водопроводной сети составляет до 70%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. МП «ЖКХ «Ковернинское» запланировало мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети.
	Наименование мероприятий
	Ед.изм
	2014-2015
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2022



	Замена участка водопровода
	тыс.руб



	30
	30
	20
	20



	Замена участка водопровода в 
	тыс.руб



	15


	10
	10


	10

	Замена участка водопровода в 
	тыс.руб



	5
	 -
	- 
	- 


Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению

1. Проектные решения
Проектные решения водоотведения по муниципальному образованию Большемостовский сельсовет базируются на основе схемы территориального планирования Ковернинского муниципального района и положениями проекта генерального плана поселения. Существующая система водоотведения поселения:

- д. Большие Мосты, централизованная система водоотведения от многоквартирных домов с улиц: Победы, Северная, Свободы, Сироткина, Спортивная.

- в других населенных пунктах на  улицах в основном выгребная канализация, основанная на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

 1.  Проектные предложения
Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:
Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения водосберегающих технологий. 
Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков. 

            Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо проведение следующих мероприятий обеспечение улиц с частной застройкой автономными системами очистки заводского изготовления;

           обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования

  Схема водоотведения





































39





38





33














ул.По


б


е


ды











Шадрино – ковернино   














ул.Северная 





37





36





31





35





33





34





29





31





32





27





29





30





25





27





25





28





23





23





26





М





21





24





19





                       ул .Свободы





22





17














Ул.По


б


е


ды





19





20





15





17





18





13





15





16





11





             ул .Сироткина





13





14





д/с





11





12





10





7





8





5





6





3





4





1





2





                                                           Ковернино – Ильино-Заборское








